| 包序 | 货物与服务名称 | 主要技术参数、保修期、交货时间、响应时间等要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 水电系统综合服务 | 水电系统综合服务方案 - 一、水电系统综合服务的范围 中标方服务的范围为福建卫生职业技术学院内所有楼宇（含育才实习生公寓）内的水电等设施设备，全校公共水电、配电房、发电机房、配电间、公共路灯（含路面高杆灯及图书馆、学术厅屋顶部照明、景观灯、安全出口灯）的所有设施设备，水泵房、控制阀阀门、公共蓄水池及各楼顶水塔的浮球及水电设备，各自供水机井的水电设施设备及增压泵。 - 二、水电系统综合服务的内容 - 1、电力系统后台监控运行管理 中标方须在学校投资建设一套完整的电力后台监控系统（包含软硬件设施），此监控系统需对学校的电力系统进行实时监控监测，提高供电可靠性和供配电系统的自动化水平。 - 电力系统后台监控要求的功能（中标方根据学校设计要求施工，设备由中标方免费提供）： - 1.1视频监控 通过监控系统或者手机APP远程查看开闭所及1、2、3#配电房的实时视频，并配合红外人体探测，防止无关人员擅闯配电房； - 1.2水位监测 通过监控系统可监测配电房电缆沟内的水位情况，如遇水位过高，监控系统则会启动排水系统，及时排水； - 1.3实时数据采集和处理 利用安装的相关仪器，采集各回路的电气参数和状态量。对所采集的数据进行分析，结合用户生产特点，提出合理用电及电价政策应用建议，降低用户购电成本； - 1.4事件报警 当遇到异常事件时，如电缆温度过高、超载、漏电等，会及时向中标方的后台监控中心报警并短信通知学校，并可快速定位故障点； - 1.5统计、报表功能 提供灵活的报表生成工具，根据运行要求自动生成各种报表：时报表、日报表、周报表、月报表、季报表、年报表，包括电流、电压、功率、频率、电度以及各种和、差等代数计算的结果值。 - 1.6漏电监测 - 中标方需对学校每一栋楼每一层配电间的主要供电线路进行漏电检测，如发生漏电事故，电力后台监控系统必须做到及时报警、快速定位故障点。 - 1.7远程断电功能 - 中标方需对学校每一栋楼每一层配电间的主要断路器进行改造，需达到远程断电功能（无需送电功能）。 - 2、配电房年度预防性试验 为了发现配电房运行中电气设备的元器件老化、损坏等隐患，预防发生事故或设备损坏。根据《中华人民共和国电力行业标准：电力设备预防性试验规程》的规定，中标单位必须每年对运行中的电气设备做预防性试验，以检测电气设备的安全性、可靠性。 需要做预防性试验的设备如下： 2.1 变压器； 2.2 高低压开关柜； 2.3 电力电缆； 2.4 发电机组； 2.5 电容器组； 2.6 接地装置； 2.7 安全工器具。 - 3、水电系统定期巡检 为了确保水电设备的正常运行，中标单位必须定期对水电设备进行维护保养，并填写有关巡检记录。巡检项目如下: - 3.1 配电房，要求巡检频率：每周一次； - 3.2 柴油发电机房，要求巡检频率：每周一次； - 3.3 低压配电间，要求巡检频率：每月一次； - 3.4 蓄水池，要求巡检频率：每天一次； - 3.5 水泵房，要求巡检频率：每天一次。 - 4、水电维修 安排维修人员24小时值班，巡查、解决应急维修问题，及时响应维修需求。 执行24小时服务（夜间专人值班），即白天维修，夜间维护，紧急情况进行应急抢修，并根据需要临时调派增加人员力量，把损失降到最低点。报修项目正常在24小时内完成，如特殊情况无法完成的，及时与院方或学生沟通说明原因。 维修主材在三百元以内的，由中标方负责。超过三百元的以《水电维修主要材料清单明细表》、《配电房维修主要材料清单明细表》（见后附表）的价格来结算。 - 5、新装小工程 学校内新装小工程造价在五万元以内的由中标方负责采购施工。 结算方式：1、材料费用以《水电维修主要材料清单明细表》、《配电房维修主要材料清单明细表》（见后附表）的价格来结算；2、人工费以实际产生的费用结算，标准为每人每天三百元。 - 三、水电系统综合服务的人员配备及要求（24小时在岗） - 1、人员配备 中标方需配备管理人员一名，高压电工三名，水电工六名，内勤人员（报修人员）一名。（人员不少于11名，刷卡上班） - 2、要求 - 2.1 管理人员 （1）作风正派、诚实可靠、自觉勤奋、吃苦耐劳。 （2）有较强的组织、管理、沟通、协调能力。 （3）熟悉各项工作程序，积极布置、督促，认真落实各项工作，完成工作效果良好。 - 2.2 维修人员 （1）具备工匠精神、作风正派、诚实可靠、自觉勤奋、吃苦耐劳。 （2）年龄55周岁以下，须具备相应的资格证书，做到持证上岗,规范维修，其中维修主管必须为水电工程师，其他维修人员从事电维修的须持有电工操作证。 - 2.3 内勤人员（报修人员） （1）作风正派、诚实可靠、自觉勤奋、吃苦耐劳。 （2）熟悉各项工作程序，，完成工作效果良好。 - 四、水电系统综合服务的期限 服务期限：三年。 | 1 |